- 浙江水利水电学院下沙校区多功能厅变频多联式

- 中央空调工程项目采购需求

一、项目概况

本项目为浙江水利水电学院下沙校区多功能厅变频多联式中央空调工程，具体包括各类设备的供货、安装、调试、验收、保修、售后服务等。

总预算价：170000元。

二、技术规格书

投标人应根据本文件提供的要求及图纸进行设计、生产、供应相应的设备，并负责安装、调试。

技术规格是文件的一部分，包括空调的详细规格、条款和资料。投标人须根据各自的技术和商务优势对全部项目进行投标。采购人有权根据工程需要选择投标人的中标范围。

2.1工地条件

2.1.1所有文件中提供的设备应能符合下列但不仅限于以下的环境条件。

2.1.1.1适应性要求：

室外环境温度：-10℃～43℃。

室外机安装与选择：按图纸要求安装室外机（具体按设计图）。

2.1.1.2电源条件

所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相5线，50Hz；～220V，单相,50Hz

电压波动：-10%～+10%

接地电阻要求：≤4欧姆

2.2、标准和规范

中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准，如以下（但不限于以下内容）：

GB/T18837     《多联式空调（热泵）机组》国家标准

GB50243      《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB9237        制冷设备通用技术规范

JB6917         制冷装置用压力容器

被普遍认可的其他国家标准

这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给采购人（国外标准应翻译成中文）

投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，获得采购人认可后投标人推荐的标准和制造规范有效或适用于此技术规格书，采购人有可能接受。投标人须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提供所推荐的标准和制造规范。

2.3 空调系统技术规格和要求

| 序号 | 设备名称 | 性能技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联式空调室外机 | 制冷量112KW，制热量126KW，制冷功率31.52，制热功率30.84，噪音62db | 台 | 1 | 美的 | MDV-1120W/D2SN1，两台560组合 | 上出风型 |
| 2 | 风管式室内机 | 制冷量14KW，制热量16KW，功率355W，静压100pa，风量1800m³/h，噪音45db | 台 | 8 | 美的 | MDV-D140T2/N1-C |  |
| 3 | 单元分体式 四面出风嵌入机 | 制冷量7.2KW，制热量8.8KW，制冷功率2.3KW，制热功率2.7KW，风量1300m³/h，室内机噪音45db | 套 | 1 | 美的 | KFR-72QW/BP3DN8Y-D(2) |  |

备注:

1. 本项目为“交钥匙”项目，室内外机安装位置根据现场确定，安装费、辅助材料费、机组吊装费、运输费、调试及搭拆脚手架及部分吊顶拆除修复费用(此项工程量暂按5000元费用暂估)等费用由各投标单位根据上述工程量测算确定并列入报价。室外机电源线敷设的费用不包含在本次投标报价中(空调电源线由采购人负责敷设至室外机,电源线的接线工作由中标人负责实施)。

2、空调室内、外机制冷量负偏离不得超过3%，正偏离不作要求；室内外机的型式、数量不允许改变。

3、空调系统采用R410A环保冷媒，内机采用线控器控制；所有室内机均需配备冷凝水提升水泵。

4、本次投标的变频多联机组产品必须全部采用全直流变频压缩机；所投产品中的单元式嵌入机与变频多联机为同一品牌。

5、要求安装供货工期为20天；质量保修期≥2年。

6、中标人需考虑投标总价3%的总包配合费，并计入投标总报价内。