## Sheet1
南浔校区智慧消防清单征求意见
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
一、信息传输系统
1 | 用户信息传输装置 | （1）具有RS-232通讯接口、RS-485通讯接口，CAN通讯接口、RJ45网络通讯口；▲须将用传数据接入到学校现有智慧消防平台； （2）手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息； （3）断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； （4）值班查岗：支持值班查岗功能； （5）1路开关量输入，2路常开输出 （6）1个以太网接口，能够对目标IP，目标机号，本机机号设置； （7）支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各1000条。 （8）提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； （9）蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） （10）交流输入电压 220V 50Hz （11）直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 （12）工作温度 0℃～+50℃ （13）工作湿度 ≤95%RH | 16 | 套
二、水压和液位监测系统
2 | 压力采集装置 | 采用高性能的硅压阻式压力充油芯体，内部专用集成电路将传感器信号转换为标准电流信号，可以与控制仪表、智能仪表或PLC等方便相连。具有体积小、重量轻、全不锈钢密封结构，可在腐蚀性环境中工作。 参数要求： 量程范围 0-2.5Mpa 工作电压 12VDC-24VDC 输出信号 4-20mA(两线制） 综合精度 0.5%FS 迟滞、重复性 ≤0.2%FS 零点漂移 ≤0.2%FS/4H 温度漂移 ≤0.1%FS/℃ 长期稳定性 ≤0.2%FS/年 补偿温度 0-50℃ 介质温度 -40℃~60℃ 工作湿度 ≤95% 整体材质 扩散硅传感器，304不锈钢 | 16 | 套
3 | 液位采集装置 | 可应用于水箱、蓄水池、污水池、水库等需要测量水位的场景 参数要求： 量程范围 0-5米 水深 工作电压 12VDC-24VDC 输出信号 4-20mA(两线制） 综合精度 0.5%FS 迟滞、重复性 ≤0.2%FS 零点漂移 ≤0.2%FS/4H 温度漂移 ≤0.1%FS/℃ 长期稳定性 ≤0.2%FS/年 补偿温度 0-50℃ 介质温度 -40℃~60℃ 过载能力 150% 使用温度 -20~70℃ 储存温度 -55~70℃ 防护等级 IP68 整体材质 304不锈钢、高精度扩散硅芯片 | 3 | 套
4 | 数据采集终端 | ▲具有不少于2路RS485串口通道、1路开关量输入检测通道，1路12位模拟量通道，1路GPRS通讯通道 | 19 | 套
5 | 协议转换器 | 485转网络模块同时将数据接入到学校现有智慧消防平台； 工作电压：DC9-36V 工作电流：500mA 功耗：不大于0.5W 串口波特率：默认值9600（可设） 数据位：默认值8位（可设） 停止位：默认值1位（可设） 校验：默认值无（可设） 以太网接口：RJ45 通信协议：ETHERNET、IP、TCP 尺寸：22*65*83mm（宽*高*长） 工作温度：-25到85℃ | 19 | 套
三、安全巡检系统
6 | 二维码标签 | 定制款 其他要求： 1.材质：要求采用UL认可的优质PP制成，防火等级不低于94V—2，绝缘性佳，不易老化，耐酸，耐腐性强，韧性良好； 2.总长度：400mm；标牌尺寸：60*25mm； 3.耐温：-40-80℃； 4.产品颜色：白色、黄色、蓝色、浅蓝色、红色、绿色（颜色最终按采购人要求定制）； 5.使用方法：使用简单方便，直接对接即可； 6.产品特点：安全防护、牢固、易锁； 7.产品优点：安全可靠，绝缘性佳，不易老化，耐酸耐温耐腐蚀，韧性良好。 | 10000 | 张
7 | 移动端巡检APP | 定制巡检监测操作程序，同时将数据上传到学校现有智慧消防平台 | 1 | 个
四、无线烟雾探测报警系统
8 | 独立式光电感烟火灾探测报警器（含5年电池更换服务） | 产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，▲须提供型式试验报告和产品CCC强制认证证书；1、工作原理：光电式、热敏元件感温 2、工作电压：DC3.0V（锂电池） 3、工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤50mA 4、报警方式：声光报警 5、报警音量：≥85dB@3m（A计权） 6、通讯方式：LORA通讯；报警分类：感烟报警、感温报警、欠压报警、故障报警、防拆报警等；远程配置服务；报警响应方式为APP、短信、电话；防浪涌设计；远程消音；工作温度-20°到70°；▲以上各项功能须提供CNAS监测报告 | 4031 | 个
9 | 中继器 | （1）▲双通道LoRa无线，接收和发送通道独立。 （2）一路RS485有线传输。 （3）▲自带电池，停电后持续工作4小时。 （4）▲带数码显示，可查看报警信息。 | 223 | 只
10 | 报警主机 | （1）自带5寸液晶触摸屏，可通过触摸屏进行参数设置和修改，通过触摸屏查询被检测设备的实时状态。 （2）DC电源输出，可同时接受255路烟感。 （3）▲8路开关量输入，2路开关量输出，4路模拟量信号输入：4-20mA电流，无线接口：2路无线LoRa，上联接口：4个RS485，一个GPRS接口。 （4）▲内置蓄电池，断电情况下可持续运行，断电告警。 （5）内置电源，可以驱动外部设备，如警笛等。 （6）本地存储，可循环覆盖。 （7）可接收200个以上前端的数据。 （8）可实时上传报警主机状态：每隔一定时间上传报警主机的工作状态至服务器。 （9）键盘操作：通过报警主机的键盘操作可以查询当前告警和历史告警，同时可以配置报警主机的频率、地址、布防状态等参数. （10）液晶显示：可显示发生告警站点的告警类型、告警时间和告警位置，告警位置需要体现告警位置所在的前端设备的位置，前端设备的位置及呼叫器ID。 （11）告警位置存储：可存储所有与之通信的前端设备的位置信息，该信息可在液晶屏上显示。 （12）辅助接口：告警信息继电器输出。 （13）▲无线烟感的报警数据须接入学校现有智慧消防平台，能实现实时位置显示、远程消音等功能，并提供该产品的CNAS检测正式。 | 31 | 只
11 | 协议转换器 | 485转网络模块 工作电压：DC9-36V 工作电流：500mA 功耗：不大于0.5W 串口波特率：默认值9600（可设） 数据位：默认值8位（可设） 停止位：默认值1位（可设） 校验：默认值无（可设） 以太网接口：RJ45 通信协议：ETHERNET、IP、TCP 尺寸：22*65*83mm（宽*高*长） 工作温度：-25到85℃ | 31 | 套
12 | 手动报警按钮（（含5年电池更换服务）） | 【手动报警按钮（Lora）】 电源：锂电池2400mAh，DC 3V 电池使用寿命：5年（根据实际使用情况，电池寿命可能有所缩减） 工作电流：待机状态≤5μA 工作原理：手动触发 通讯方式：LoRa，双向FSK 报警指示灯：1个，红色：报警， 黄色：故障，绿色：状态（通讯、信号、对码） 支持钥匙复位、信号查询、防拆报警、欠压报警 通讯性能：空旷场景1.5~2km ，普通墙体3~5堵， 沉重墙 1~2堵 ，地下室 1堵 报警输出：1路，继电器容量（24VDC /1A） 工作温度 报警状态≤60 mA" 工作湿度 -10℃ ~ 55℃ 尺寸 ≤95% 外壳材质 L162mm*W112mm*H61mm 重量 ABS，红色 产品执行标准 GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》 | 266 | 个
五、综合布线系统
13 | 电源线 | RVV2*1.5 | 13000 | 米
14 | 电源+信号线 | RVV4*1.0 | 20000 | 米
15 | 六类网线 | 室外防水型,单护PE防水,六类非屏蔽网络双绞线 ▲需提供第三方权威机构出具的链路检测报告 需提供欧盟CE认证证书、泰尔认证证书 | 6500 | 米
16 | PVC管 | PVC20 | 4000 | 米
17 | 附件 | 清单中未列出但需要的各种附件、水晶头、转接头、通头、底盒、转弯接头、水泥、砂石等，根据实际情况提供 | 1 | 批
六、管理平台
18 | 物联网消防管理平台 | ▲（1）接入学校现有消防系统的集成平台，实现一体化管理。 ▲（2）完善现有平台并提供今后扩展的接口协议。 | 1 | 套