高配房空调采购项目技术要求

技术要求：空调能耗必须二级能耗及以上，变频，冷暖。

根据点位要求，于指定高配房9台5P柜机空调安装，包括电源安装、内外机安装、打孔、接线等。以下是参考安装工序：

- 电源安装

从高配房低压柜内接三相电源，用4平方线接线至空调安装位置；对应三相电源插座安装。电线需线槽保护，不得裸露。

- 空调安装

1、选定位置，离地20cm打孔，注意要外底内高。

2、选定室外机安装位置，安装支架或者底座，要保持水平，量好地脚间距。

3、安装好室外机后把铜管、电线、信号线和排水管接好，接在室内机上，使用包扎带包好，连接管的另一端要堵好。

4、把包好的管子从孔洞一起穿出去，多余的管线在室外机背后盘好。

5、室内机位置定死后开始连接室外机，首先把高压管接好、拧紧，然后把低压管接上，不要拧紧，使用六角扳手完全打开高压两通阀，低压接口处有气体跑出，保持跑气20S左右，拧紧低压接口。

6、完全打开低压三通阀，内外机四个接口使用肥皂泡沫检漏。

7、按照说明书接好电源线与信号线，把盒盖等附件安装好。

8、接通电源，开机试机。

9、调整、固定检查。